## Feuil1
TRAVAUX DE RENOVATION POUR L4AMELIORATION DE CLIMATISATION ET DE TRAITEMENT D’AIR
DE L’IMMEUBLE FONCTIONNEL DE L’AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A
BISSAU EN GUINEE BISSAU
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
REMPLACEMENT DE TROIS CTA
SEEE
Chap. N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
1 | Prescriptions communes
| Études et plans d'exécution et de recollement | ens | 1 | 0 | 0 | 1345997 | 1345997 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000
| Installation du chantier | ens | 1 | 0 | 0 | 2691993 | 2691993 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000
| Dépose des CTA (salle de Tri, Caveau, Caisse) | Ens | 1 | 0 | 0 | 2732373 | 2732373 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000
| Sous total : Prescriptions communes |  |  |  | 0 |  | 6770363 |  | 9500000 |  | 9500000 |  | 9500000 |  | 9500000 |  | 9500000 |  | 9500000
2 | Production d’eau Glacée
2.1 | Groupe froid: entretien et mise en état
Marque : DAIKIN
TYPE EWAP460MBYNN - fabriqué en 2006
| P= 488 Kw | Ens | 2 | 0 | 0
Remplacement des équipements défectueux
Nettoyage des circuits évaporateurs et condenseurs, annulation des defauts de fonctionnement affichés
Vérification et remplacement des contacteurs et des rélais y compris tous les organes de regulation et de protection
| Sous total : Groupe froid: entretien et mise en état |  |  |  | 0
3.2 | Alimentation en eau - expansion - degazage
TRAITEMENT DE L'EAU
| Poste de traitement approprié (avec analyse de la qualité de l'eau) avec pompe doseuse, bac pour produit 120 litres, compteur d'impulsion sur réseau d'appoint d'eau de la climatisation ainsi que la rampe d'adoussissement et le module d'expansion . | ens | 1 | 0 | 0
| Sous total : Alimentation en eau - expansion - degazage |  |  |  | 0
2 | DIFFUSION DE L'AIR
2.1 | SOUS SOL
2.1.1 | CTA CAVEAUX
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DOUFBLE FLUX TOUT AIR NEUF, certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation exterieure isolation thermique et phonique caisson de melange à 3 voies (air neuf, recuperateur d'énergie et air extrait), avec registre motorisé filtre à air sur l'extrait, G4/F9 sur l'air neuf , avec controle d'encrassement, filtre à air absolu H12 sur l'air soufflé avec controle d'encrassement. Batterie froide à eau glacée Cu/Alu plus batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de frequence detecteur de fumée attenuateur acoustique,
| - Debit de soufflage 24 200 m3/h | U | 1 | 0 | 0 | 36705724 | 36705724 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000
| - Groupe VRV de 88 kW frigorifique y compris liaisons frigorifiques et électriques avec la CTA, | U | 1 | 0 | 0 | 5916018 | 5916018 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000
| Organes de regulation et commande | Ens | 1 | 0 | 0 | 6842761 | 6842761 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.2 | Distribution de l'air
| Grille de soufflage linéaire type LAC 47 400 x 200 avec cadre de scellement | U | 18 | 0 | 0 | 30849 | 555282 | 42500 | 765000 | 42500 | 765000 | 42500 | 765000 | 42500 | 765000 | 42500 | 765000 | 42500 | 765000
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 600 x 200 avec cadre de scellement | U | 26 | 0 | 0 | 39953 | 1038778 | 42500 | 1105000 | 42500 | 1105000 | 42500 | 1105000 | 42500 | 1105000 | 42500 | 1105000 | 42500 | 1105000
| Grille de d'extraction à quadriallage fixee incliné type GAP 88i 600x300 avec cadre faux plafond | U | 3 | 0 | 0 | 26731 | 80193 | 21000 | 63000 | 21000 | 63000 | 21000 | 63000 | 21000 | 63000 | 21000 | 63000 | 21000 | 63000
| Grille de prise d'air neuf à aillettes inclimées équipée de grillage anti-insecte 600 x 500 | U | 1 | 0 | 0 | 72312 | 72312 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500
| Grille de rejet d'air vicié à aillettes inclimées équipée de grillage anti-insecte 600 x 500 | U | 1 | 0 | 0 | 45980 | 45980 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500
| Gaine de soufflage et de reprise en Pir-Alu type M0 | m² | 1600 | 0 | 0 | 40380 | 64608000 | 23500 | 37600000 | 23500 | 37600000 | 23500 | 37600000 | 23500 | 37600000 | 23500 | 37600000 | 23500 | 37600000
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3 | Electricité |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 1 | 0 | 0 | 3983655 | 3983655 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000
| Sous total : SOUS SOL |  |  |  | 0 |  | #NOM ? |  | #NOM ? |  | #NOM ? |  | #NOM ? |  | #NOM ? |  | #NOM ? |  | #NOM ?
2.2 | REZ DE CHAUSSEE
2.2.1 | Equipement aéraulique Caisse
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR A DOUBLE FLUX 60% AIR NEUF ET 40 % AIR REPRIS certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation exterieure isolation thermique et phonique caisson de melange à 3 voies (air neuf, repris et extrait), avec registre motorisé filtre à air sur l'extrait, G4/F9 sur l'air neuf et filtre à charbon sur l'air repris, avec controle d'encrassement, filtre à air absolu H12 sur l'air soufflé avec controle d'encrassement Batterie froide à eau glacée Cu/Alu plus batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de frequence detecteur de fumée attenuateur acoustique,
| - Debit de soufflage 12 500 m3/h | U | 1 | 0 | 0 | 27392230 | 27392230 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000
| - Groupe VRV de 110 kW frigorifique y compris liaisons frigorifiques et électriques avec la CTA, | U | 1 | 0 | 0 | 9846822 | 9846822 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000
| Organes de regulation et commande | Ens | 1 | 0 | 0 | 5681995 | 5681995 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Distribution de l'air
| Diffuseur circulaire de Soufflage Type dia 300 +contre cadre | U | 11 | 0 | 0 | 30849 | 339339 | 42500 | 467500 | 42500 | 467500 | 42500 | 467500 | 42500 | 467500 | 42500 | 467500 | 42500 | 467500
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 600 x 200 avec cadre de scellement | U | 20 | 0 | 0 | 39953 | 799060 | 42500 | 850000 | 42500 | 850000 | 42500 | 850000 | 42500 | 850000 | 42500 | 850000 | 42500 | 850000
| diffuseur carré de soufflage type DAU 40 450 x 450 avec cadre de scellement | U | 15 | 0 | 0 | 70280 | 1054200 | 72000 | 1080000 | 72000 | 1080000 | 72000 | 1080000 | 72000 | 1080000 | 72000 | 1080000 | 72000 | 1080000
| Grille de prise d'air neuf à aillettes inclimées équipée de grillage anti-insecte 600 x 500 | U | 1 | 0 | 0 | 72312 | 72312 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500
| Grille de rejet d'air vicié à aillettes inclimées équipée de grillage anti-insecte 600 x 500 | U | 1 | 0 | 0 | 45980 | 45980 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500
| Gaine de soufflage et de reprise en Pir-Alu type M0 | m² | 400 | 0 | 0 | 40380 | 16152000 | 23500 | 9400000 | 23500 | 9400000 | 23500 | 9400000 | 23500 | 9400000 | 23500 | 9400000 | 23500 | 9400000
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.2 | Electricité |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 1 | 0 | 0 | 5349732 | 5349732 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000
2.2.1.3 | Unité de Traitement d'Air neuf
| Type : Systemair VH15 de 4100 m3/h ou similaire | Ens | 1 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000
Aspiration rectangulaire et soufflage circulaire
| - Le raccordement sur la batterie froide sera réalisé par des liaisons souples de type tresses inox. | Ens | 1 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
2.2.1.4 | Distribution de l'air |  |  | 0
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 600 x 200 avec cadre de scellement | U | 1 | 0 | 0 | 39953 | 39953 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500
| diffuseur carré de soufflage type DAU 40 450 x 450 avec cadre de scellement | U | 8 | 0 | 0 | 70280 | 562240 | 72000 | 576000 | 72000 | 576000 | 72000 | 576000 | 72000 | 576000 | 72000 | 576000 | 72000 | 576000
| Gaine de soufflage et de reprise en Pir-Alu type M0 | m² | 80 | 0 | 0 | 40380 | 3230400 | 23500 | 1880000 | 23500 | 1880000 | 23500 | 1880000 | 23500 | 1880000 | 23500 | 1880000 | 23500 | 1880000
2.2.1.5 | Extraction Archives |  |  | 0
| - Réseau de gaine en tôle galvanisée non isolée D250 | ml | 4 | 0 | 0 | 560 | 6428.8 | 3600128
| - Réseau de gaine en tôle galvanisée non isolée D200 | ml | 6 | 0 | 0 | 560 | 5129.6 | 2872576
| - Réseau de gaine en tôle galvanisée non isolée D160 | ml | 10 | 0 | 0 | 560 | 4228 | 2367680
| - Réseau de gaine en tôle galvanisée non isolée D125 | ml | 30 | 0 | 0 | 560 | 4228 | 2367680
| - Ensemble accessoires de racordement ( couses, Tés, reducteur, supportage,,) | Ens | 1 | 0 | 0 | 560 | 225573.6 | 126321216
| - Bouche d'extraction de l'air vicié type Australe dia 100 | U | 6 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
| Sous total : Equipement aéraulique Caisse |  |  |  | 0 |  | 66733670 |  | 36578500 |  | 36578500 |  | 36578500 |  | 36578500 |  | 36578500 |  | 36578500
2.2.2 | Equipement aéraulique Salle de Tri
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DOUFBLE FLUX TOUT AIR NEUF certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation exterieure isolation thermique et phonique caisson de melange à 3 voies (air neuf, recuperateur d'énergie et air extrait), avec registre motorisé filtre à air sur l'extrait, G4/F9 sur l'air neuf, avec controle d'encrassement, filtre à air absolu H12 sur l'air soufflé avec controle d'encrassement Batterie froide à eau glacée Cu/Alu plus batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de frequence detecteur de fumée attenuateur acoustique,
| - Debit de soufflage 14 500 m3/h | U | 1 | 0 | 0 | 28062534 | 28062534 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 8200000
| - Groupe VRV de 90 kW frigorifique y compris liaisons frigorifiques et électriques avec la CTA, | U | 1 | 0 | 0 | 9079321 | 9079321 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000
| Organes de regulation et commande | Ens | 1 | 0 | 0 | 4982787 | 4982787 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Distribution de l'air
| Grille de soufflage linéaire type LAC 47 400 x 200 avec cadre de scellement | U | 5 | 0 | 0 | 30849 | 154245 | 42500 | 212500 | 42500 | 212500 | 42500 | 212500 | 42500 | 212500 | 42500 | 212500 | 42500 | 212500
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 600 x 200 avec cadre de scellement | U | 18 | 0 | 0 | 39953 | 719154 | 42500 | 765000 | 42500 | 765000 | 42500 | 765000 | 42500 | 765000 | 42500 | 765000 | 42500 | 765000
| diffuseur carré de soufflage type DAU 40 450 x 450 avec cadre de scellement | U | 15 | 0 | 0 | 70280 | 1054200 | 72000 | 1080000 | 72000 | 1080000 | 72000 | 1080000 | 72000 | 1080000 | 72000 | 1080000 | 72000 | 1080000
| Gaine de soufflage et de reprise en Pir-Alu type M0 | m² | 500 | 0 | 0 | 40380 | 20190000 | 23500 | 11750000 | 23500 | 11750000 | 23500 | 11750000 | 23500 | 11750000 | 23500 | 11750000 | 23500 | 11750000
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.2 | Extraction des toilettes
| - Réseau de gaine en tôle galvanisée non isolée D315 | ml | 15 | 0 | 0 | 560 | 9021.6 | 5052096
| - Réseau de gaine en tôle galvanisée non isolée D250 | ml | 16 | 0 | 0 | 560 | 6428.8 | 3600128
| - Réseau de gaine en tôle galvanisée non isolée D200 | ml | 42 | 0 | 0 | 560 | 5129.6 | 2872576
| - Réseau de gaine en tôle galvanisée non isolée D160 | ml | 40 | 0 | 0 | 560 | 4228 | 2367680
| - Réseau de gaine en tôle galvanisée non isolée D125 | ml | 40 | 0 | 0 | 560 | 4228 | 2367680
| - Réseau de gaine en tôle galvanisée non isolée D100 | ml | 15 | 0 | 0 | 560 | 3382.4 | 1894144
| - Réseau de gaine souple de raccordement D200 | ml | 20 | 0 | 0 | 560 | 5129.6 | 2872576
| - Réseau de gaine souple de raccordement D160 | ml | 6 | 0 | 0 | 560 | 3382.4 | 1894144
| - Réseau de gaine souple de raccordement D125 | ml | 6 | 0 | 0 | 560 | 3382.4 | 1894144
| - Réseau de gaine souple de raccordement D100 | ml | 30 | 0 | 0 | 560 | 3382.4 | 1894144
| - Ensemble accessoires de racordement ( couses, Tés, reducteur, supportage,,) | Ens | 1 | 0 | 0 | 560 | 225573.6 | 126321216
| - Bouche d'extraction toilette de l'air vicié type Australe dia 100 | U | 34 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
0
2.2.2.3 | Electricité |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 1 | 0 | 0 | 3331287 | 3331287 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000
| Sous total : Equipement aéraulique Salle de Tri |  |  |  | 0 |  | 67846796.8 |  | 35807500 |  | 35807500 |  | 35807500 |  | 35807500 |  | 35807500 |  | 35807500
| Sous total : REZ DE CHAUSSEE |  |  |  | 0 |  | #NOM ? |  | #NOM ? |  | #NOM ? |  | #NOM ? |  | #NOM ? |  | #NOM ? |  | #NOM ?
2.3 | RESEAU HYDRAULIQUE
Isolation pour tuyauterie hydraulique :
| Pour Tube acier noir ø 88,9 x 3,2 mm | ml | 10 | 0 | 0 | 122216 | 1222160 | 19600 | 196000 | 19600 | 196000 | 19600 | 196000 | 19600 | 196000 | 19600 | 196000 | 19600 | 196000
Calorifuge ep 30 mm de laine de verre
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Pour Tube acier noir ø 139,7 x 4,0 mm | ml | 10 | 0 | 0 | 145768 | 1457680 | 27200 | 272000 | 27200 | 272000 | 27200 | 272000 | 27200 | 272000 | 27200 | 272000 | 27200 | 272000
Calorifuge ep 30 mm de laine de verre
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Pour Tube acier noir ø 168,3 x 4,5 mm | ml | 50 | 0 | 0 | 160193 | 8009650 | 31000 | 1550000 | 31000 | 1550000 | 31000 | 1550000 | 31000 | 1550000 | 31000 | 1550000 | 31000 | 1550000
Calorifuge ep 30 mm de laine de verre
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Sous total : Isolation pour tuyauterie hydraulique : |  |  |  | 0 |  | 10689490 |  | 2018000 |  | 2018000 |  | 2018000 |  | 2018000 |  | 2018000 |  | 2018000
2.4 | Réseau de condensat
| tube PVC M1 ø 32 | ml | 120 | 0 | 0 | 538 | 64560 | 900 | 108000 | 900 | 108000 | 900 | 108000 | 900 | 108000 | 900 | 108000 | 900 | 108000
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| Sous total : Réseau de condensat |  |  |  | 0 |  | 64560 |  | 108000 |  | 108000 |  | 108000 |  | 108000 |  | 108000 |  | 108000
| Sous total : Isolation pour tuyauterie hydraulique : |  |  |  | 0 |  | Err :520 |  | Err :520 |  | Err :520 |  | Err :520 |  | Err :520 |  | Err :520 |  | Err :520
| Proposition d'un contrat d'entretien annuelle des installations techniques avec la mise en place d'un personnel permament | ens |  | PM | PM | 8000000 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM
| Reprise en moins value des installations deposées | ens | 1 | 0 | 0 | -40000000 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM
| TOTAL GENERAL CLIMATISATION |  |  |  | 0 |  | #NOM ? |  | #NOM ? |  | #NOM ? |  | #NOM ? |  | #NOM ? |  | #NOM ? |  | #NOM ?
| remise COMMERCIALE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL CLIMATISATION REMISE |  |  |  | 0